ICS 17.220.20

N 20

CIMA

团体标准

T/CIMA  0026—XXXX

电能表外置断路器检测技术规范

Testing specification of circuit-breaker for electricity meters

（征求意见稿）

2020.03

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

T/CIMA

目  次

目  次	II

前  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 检测条件	5

5 检测数量及检测项目	5

5.1 检测数量	5

5.2 检测项目	5

6 检测方法	5

6.1 结构控制要求检查	6

6.2 电气性能试验	10

6.3 机械性能试验	17

6.4 材料性能试验	18

6.5 电磁兼容试验	19

6.6 远程控制试验	20

6.7 环境试验	24

6.8 可靠性试验	26

附  录  A （规范性附录）  电能表外置断路器试验项目	31

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准首次发布。

电能表外置断路器检测技术规范

- 范围

本标准规定了电能表外置断路器（以下简称“断路器”）的术语和定义、检测条件、检测数量、检测项目及检测方法。

本标准适用于额定电压不超过400 V，额定电流不超过125 A及额定短路能力至少为6000 A的电能表用外置断路器生产、采购和验收过程中的全性能试验、过程抽样试验、出厂试验。

本标准适用于实验室条件下进行的检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第一部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 10963.1—2005 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

T/CEC 115—2016 电能表外置断路器技术规范

- 术语和定义

T/CEC 115-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 电能表外置断路器 external circuit-breaker for electricity meter

安装于电能表外，与电能表配合使用，可通过电能表控制实现分、合闸的断路器。

- 3.2

- 全性能试验 full performance test

依据产品标准，对产品各项指标进行的全面检验，检验项目为技术要求中规定的所有项目。

- 3.3

- 过程抽样试验 process sampling test

过程抽样试验包含产品到货抽样和产品运行抽样，是从一批产品中随机抽取少量产品（样本）进行检测，据此判断该批产品是否合格。

- 3.4

- 出厂试验 shipment test

对正式产品在出厂时进行的最终检验，用以评定产品是否具有全性能试验中确认的质量。

- 试验条件

如无特殊要求，应在下列大气条件下进行检测：

温度：20 ℃～25 ℃；

相对湿度：≤70%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

- 试验数量及试验项目

  - 试验数量

全性能试验、过程抽样试验、出厂试验等试验数量及要求如表1。

表1  试验数量

| 试验类别 | 试验数量 |
| --- | --- |
| 全性能试验 | 各项试验要求的最低产品数量≥3只，不合格数量＜1只。 |
| 过程抽样试验 | 抽检数量及不合格数量要求按GB/T 2828.1-2003 规定或试验单位标准规定的数量。 |
| 出厂试验 | 为供货或生产批次中的全部产品数量，产品经出厂试验后必须全部数量合格。 |
| 注： 试验共用要求：共用产品的试验项目为不具有破坏性的试验项目，检测后的产品可以继续用于其他试验项目；对产品具有破坏性的试验，原则上检测产品只能进行本项试验，试验后不再进行其他试验项目。 |  |

  - 试验项目

结构及控制要求检查、电气性能试验、机械性能试验、材料性能试验、电磁兼容试验、远程控制试验、环境试验等具体的试验项目如表2。

表2  试验项目

| 试验名称 | 具体试验项目 |
| --- | --- |
| 结构控制要求检查 | 外观和结构检查、标示耐久性试验。 |
| 电气性能试验 | 电气间隙及爬电距离、介电性能、绝缘电阻、冲击耐受电压、温升试验及功耗测试、脱扣特性、短路性能测试。 |
| 机械性能试验 | 机械振动试验。 |
| 材料性能试验 | 耐热性验证试验、耐受非正常火焰和发热试验、防锈性能试验。 |
| 电磁兼容试验 | 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验、静电放电试验、浪涌试验。 |
| 远程控制试验 | 驱动能力试验、AC 220 V电平控制试验、相线泄漏电流试验、上电延时试验、自动合闸时间试验、同期性试验。 |
| 环境试验 | 高温操作试验、低温操作试验、高温脱扣试验、低温脱扣试验。 |
| 可靠性试验 | 机械寿命试验、电气寿命试验、28天运行要求试验、故障电流接通能力试验、故障电流承载能力试验。 |
| 注： 具有破坏性试验项目：外观和尺寸检查、标示耐久性试验、电气间隙及爬电距离、耐热性验证试验、耐受非正常火焰和发热试验、防锈性能试验、机械寿命试验、电气寿命试验、故障电流接通能力试验、故障电流承载能力试验。 |  |

- 试验方法

  - 结构及控制要求检查

    - 外观和结构检查

      - 试验设备

游标卡尺、220 V测试电源、扭矩螺丝刀、拉力计、标准试指。

      - 尺寸检测及判定

断路器的尺寸应符合T/CEC 115_2016 中附录A 或其他相应的产品技术规范的要求。

按标准尺寸要求，测量断路器各部位尺寸，公差应满足GB/T 1804中等级要求。

      - 外观检测及判定

产品外观主要从以下方面判断：

- 金属部件：断路器的金属部件应采取适当的镀、涂层防蚀，金属部件不应有裂纹、麻点及镀层脱落；

- 塑料制件：塑料制件表面应光滑，不应有气泡、裂纹、麻点等缺陷。操作断路器时，容易触及的外部零件应用绝缘材料制成；

- 标识及字符：断路器应以耐久方式标出制造厂名称或商标、型号、3C标识、额定电压、额定电流、频率、额定短路分断能力（用A表示）等，标识内容应完整，字迹应清晰易辨别。

      - 操动机构检测及判定

产品应具备断路器手柄、手柄联动机构、脱扣机构、电动操作机构、触头动作机构等，其检测及判定方法如下：

- 断路器手柄：

- 断路器应具有手动分闸和闭合的操作手柄；

- 手柄应固定可靠，不能取下；

- 手柄操作必须灵活可靠；

- 手柄应采用绝缘材料制成。

- 手柄联动机构：

- 断路器应具有内轴传动的机构；

- 拨动任意一极断路器的手柄，其他极断路器手柄必须联动，手柄拨杆不能弯曲或变形。

- 脱扣机构：

- 断路器应具有自由脱扣机构；

- 在断路器处于合闸状态时，脱扣机构可以使断路器快速分闸；

- 脱扣机构的动作必须轻巧可靠。

- 电动操作机构：

- 断路器应具有远程自动分合闸功能；

- 断路器在接收到分闸信号时，断路器应远程自动分闸，手动操作手柄无法合闸；

- 断路器在接收到合闸信号的，断路器应远程自动合闸，并支持操作手柄分合闸功能；

- 断路器分闸后，如遇到掉电重新上电的情况，开关应一直处于分闸状态；

- 拆开断路器电动操作机构外壳，机构内部应该具有控制电路板、电动机及齿轮传动部件。

- 触头动作机构：

- 断路器的触头可在手柄控制下，进行闭合和断开动作；

- 在产品外壳触头位置挖开一个观察孔，将手柄缓慢拨动，并在中间任意位置释放，通过观察孔查看触头位置，只能置于闭合或断开的初始位置，不能停留在中间位置；

- 断路器处于自动分闸状态时，将手柄缓慢拨动到闭合位置，并在中间任意位置停留，通过观察孔查看触头位置，触头不应有闭合状态，应停留在断开位置；

- 多极断路器除了可开闭的中性极外，其它所有极的动触头机械上应保证同时接通和同时分断，即使仅在一个保护极发生过载时也是如此；

- 断路器如有开闭中性极，则开闭中性极触头应比保护极先闭合、后断开。

      - 隔离防护检测及判定

断路器至少应具有两个方式指示触头的断开位置和闭合位置：

a）操作件的位置；

b）分开的机械指示器。

      - 动作指示器和操作件检测及判定

- 动作指示器和操作件检测及判定方法如下：

- 断路器操作手柄应能指示触头的位置，当断路器垂直安装时，手柄向上的位置是触头闭合位置；

- 断路器正面应具有机械指示器，用“|”（或“合”、“ON”，“红色”） 表示闭合位置，用“○”（或“分”、“OFF”，“绿色”）表示断开位置；

- 断路器脱扣时手柄应自动处于触头断开位置，机械指示器同步显示断开位置；

- 断路器正面应具有红色控制信号指示灯，当控制信号为AC 220 V时，指示灯常亮，当控制电平为0 V时，指示灯常灭，便于识别当前电能表的控制电平状态。

      - 模式选择开关检测及判定

- 模式选择开关检测及判定方法如下：

- 对于支持半自动和全自动选择控制方式的断路器，应在断路器的正面设置有模式选择开关，用于选择半自动控制模式和全自动控制模式；

- 模式选择开关应设置在断路器正面，并标有“自动”和“手动”标识，便于识别开关当前处于何种模式；

- 模式选择开关应设置一定的防护措施，防止模式开关随意拨动，要求只能在打开表箱门后借助工具方可进行模式切换。

      - 螺钉、载流部件和连接检查

- 螺钉、载流部件和连接检查方法如下：

- 螺钉电气上的连接或机械上的连接应能承受正常使用时发生的机械应力；

- 通过直观检查，对断路器安装和接线时使用的螺钉和螺母还要通过下列试验来检验是否符合要求：

- 拧紧和拧松螺钉及螺母:对与绝缘材料螺纹啮合的螺钉，10次；对所有其他情况，5次；

- 与绝缘材料螺纹啮合的螺钉或螺母，每次试验时应完全旋出然后再重新旋入；

- 试验时应采用合适的螺丝刀或板手施加表3所示的扭矩；

- 不应用猛拧力拧紧螺钉和螺母；

- 每次拧松螺钉或螺母时，要移动导线；

- 进行插入式连接试验时，把断路器插进和拔出5次；

- 试验后连接导线不应松动，也不应损害其电气功能；

- 在试验过程中，螺钉连接件不应松动，并不应有妨碍断路器继续使用的损坏，例如，螺钉断裂或螺钉头的槽、螺纹、垫圈或螺钉夹头损坏等；

- 断路器外壳和盖也不应损坏。

表3  螺钉的螺纹直径和施加的扭矩

| 螺纹标称直径 （mm） | 扭矩 （Nm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| ≤2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| ＞2.8～≤3.0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| ＞3.0～≤3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| ＞3.2～≤3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| ＞3.6～≤4.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| ＞4.1～≤4.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| ＞4.7～≤5.3 | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
| ＞5.3～≤6.0 | 1.2 | 2.5 | 3.0 |
| ＞6.0～≤8.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| ＞8.0～≤10.0 | — | 4.0 | 10.0 |
| ＞10.0～≤12.0 | — | — | 14.0 |
| ＞12.0～≤15.0 | — | — | 19.0 |
| ＞15.0～≤20.0 | — | — | 25.0 |
| ＞20.0～≤24.0 | — | — | 36.0 |
| ＞24 | — | — | 50.0 |
| 注： 第Ⅰ列：适用于拧紧时不突出孔外的无头螺钉和不能用刀口宽度大于螺钉根部直径的螺丝刀拧紧的其他螺钉； 第Ⅱ列：适用于用螺丝刀拧紧的螺钉和螺母； 第Ⅲ列：适用于不可用螺丝刀来拧紧的螺钉和螺母。 |  |  |  |

      - 接外部导线的接线端子检查

接外部导线的接线端子检查方法如下：

- 连接外部导线的接线端子应采用螺栓接入式，确保其连接的导线可长期保持必须的接触压力；

- 应具有可靠连接如表4 所示的标称截面积的铜导线；

表4  螺纹型接线端子可连接的铜导线的截面积

| 额定电流 In （A） | 导线截面积 S （mm2） |
| --- | --- |
| 13及以下 | 1~2.5 |
| 13＜In≤16 | 1~4 |
| 16＜In≤25 | 1.5~6 |
| 25＜In≤32 | 2.5~10 |
| 32＜In≤50 | 4~16 |
| 50＜In≤80 | 10~25 |
| 80＜In≤100 | 16~35 |
| 100＜In≤125 | 25~50 |
| 注：对额定电流小于等于50 A的接线端子，要求其设计成能夹紧实心导线和硬性多股绞合导线，允许使用软导线。 |  |

- 接线端子中用于紧固导线的部件不应用作固定其他任何元件；

- 接线端子应具有足够的机械强度，用于紧固导线的螺钉和螺母应具有ISO规定公制的螺纹或节距和机械强度相当的螺纹；

- 接线端子的设计应使得其在紧固导线时不会过度损坏导线，接线端子的设计应使其能可靠地把导线紧固在金属表面之间；

- 接线端子的设计或布置应使得硬性实心导线或绞合导线的线丝在拧紧紧固螺钉或螺母时不能滑出接线端子；

- 接线端子在拧紧或拧松紧固螺钉或螺母时不会从断路器的固定处松动；

- 接线端子分别连接表4规定的最小和相应额定电流对应的最大截面积的铜导线；（明确接线端子）

- 用表3相应栏目中规定值的三分之二的扭矩拧紧紧固螺钉，接着对每根导线施加表5规定的拉力。施加拉力时不能用冲击力，时间为1 min，方向为导线的轴向方向。在试验过程中，接线端子中导线应没有可觉察的移动。

表5  拉  力

| 接线端子能容纳的导线截面积（ mm2） | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤16 | ≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉力 （N） | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |

      - 断路器控制及信号反馈线检查

断路器控制及信号反馈线检查方法如下：

- 断路器控制及信号反馈线要求符合T/CEC 115_2016 中5.9 或其他相应的产品技术规范的要求；

- 断路器控制及信号反馈线应采用不同颜色，建议控制线为红色，反馈线为黑色；

- 控制及信号反馈线线径应>0.3 mm2 （或0.75 mm2）；

- 与断路器连接的接线端子应具备防错接功能。

      - 防电击保护检查

防电击保护检查方法如下：

- 断路器按正常使用条件安装和接线后，其带电部件是不可触及的；

- 易触及的外部零件应用绝缘材料制成；

- 将断路器各级接线端子用表4规定的导线正常安装和连接后，所有导线另一端全部短接，并连接在标准试指设备的接线端；

- 用试指头去碰触断路器所有可见的金属部件或区域，标准试指设备的报警灯在测试过程中不应点亮。

    - 标示耐久性试验

      - 试验设备

化学试剂。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定方法如下：

- 用手拿一块浸透水的棉花擦标识15 s，接着再用一块浸透脂族已烷溶剂（芳香剂的容积含量最大为0.1，贝壳松脂丁醇值为29，初沸点约为65 ℃，干点约为69 ℃，比重约为0.68 g/cm3）的棉花擦15 s进行试验；

- 试验后，标识应清晰可见，容易识别；

- 采用压印、模压或蚀刻等方法制成的标识不需进行本试验。

  - 电气性能试验

    - 电气间隙和爬电距离

      - 试验设备

游标卡尺。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定方法如下：

- 将断路器壳体拆解，测量其在断开状态下，动静触头间距离为电气间隙；

- 断路器的电气间隙应≥5.5 mm；

- 测量断路器两极接线端子或可见金属部件之间的距离为爬电距离；

- 断路器的爬电距离应≥6.3 mm。

    - 介电性能

      - 试验设备

工频耐压仪、潮湿箱。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵循下列条件：

- 潮湿试验：断路器在放入到潮湿箱前，预热到25 ℃，潮湿箱内空气相对湿度保持在91 %～95 %之间，温度为25士1℃，将断路器放入潮湿箱中保持48 h潮湿处理；（断路器如果有进线孔，则全部打开；如果有敲落孔，则打开其中一个。不用工具就能拆卸的部件拆下并与主要部件一起进行潮湿处理）

- 潮湿试验后，断路器安装在金属导轨上，经过30 min~60 min的时间间隔，以试验电压2.5 kV，试验时间为1 min，试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值分别施加于断路器以下部位：

1）断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

2）断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

- 潮湿试验后，断路器应无损坏；介电试验过程中，不应发生闪络或击穿，泄露电流≤100 mA。

    - 绝缘电阻

      - 试验设备

潮湿箱、兆欧表。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 潮湿试验：断路器在放入到潮湿箱前，预热到25 ℃，潮湿箱内空气相对湿度保持在91 %～95 %之间，温度为25士1 ℃，将断路器放入潮湿箱中保持48 h潮湿处理； （断路器如果有进线孔，则全部打开;如果有敲落孔，则打开其中一个。不用工具就能拆卸的部件拆下并与主要部件一起进行潮湿处理）

- 潮湿试验后，断路器安装在金属导轨上，经过30 min～60 min的时间间隔，施加约500 V的直流电压5 s后，并在该电压下依次测量下列部位的绝缘电阻：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

- 潮湿试验后，断路器应无损坏；同极进出线端子之间的绝缘电阻不应< 2 MΩ，各极接线端子与金属导轨之间的绝缘电阻不应< 5 MΩ。

    - 冲击耐受电压

      - 试验设备

冲击耐受电压仪。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将断路器安装在金属导轨进行试验；

- 冲击电压由冲击耐受电压仪产生， 冲击耐受电压仪能产生正向和负向冲击电压，前沿时间为1.2；至半值时间为50 ， 允许误差如下：峰值:±5%，前沿时间:±30%，至半值时间:±20%，各施加3次正向冲击电压和 3 次负向冲击电压， 对同一极性相邻冲击之间的时间间隔至少为 1 s ，相反极性冲击之间的时间间隔至少为10 s，测量断路器下列部位的冲击耐压能力：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 断路器应足以耐受冲击电压，不应发生击穿放电；

- 断路器断开触头之间，应承受6 kV的冲击耐受电压。

- 断路器各极与断路器的金属导轨之间的冲击电压，应能承受8 kV的冲击耐受电压。

    - 温升试验及功耗测量

      - 试验设备

温升功耗测试台、多路测温仪 、毫伏电压表。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将断路器安装在温升功耗测试台上，按表4要求连接好对应的标准导线；

- 测温探头贴在表7对应的位置上；

- 设置温升功耗测试台的输出电流等于In，启动试验装置；

- 记录试验前实验室温度；

- 等待测试点温度值稳定后（每小时温升变化不超过1 K 时），计算并记录各测试点温度值与试验时实验室环境温度值之间的差值，为断路器的温升值；

- 测量断路器各极进出线端之间的电压值，取最大值与电流In值的乘积为断路器的最大功耗值。

- 断路器每极最大功耗应满足表6的要求；

- 断路器各部件的温升不得超过表7规定的极限值，

- 试验过程中断路器不应过热跳闸或损坏。

表6 每级最大功耗

| 额定电流范围In（A） | 每级最大功耗（W） |
| --- | --- |
| 10＜In≤16 | 3 |
| 16＜In≤25 | 4 |
| 25＜In≤32 | 5 |
| 32＜In≤40 | 6.5 |
| 40＜In≤50 | 8 |
| 50＜In≤63 | 11.5 |
| 63＜In≤100 | 13.5 |
| 100＜In≤125 | 18 |

表7 温升值

| 部件1、2 | 温升/K |
| --- | --- |
| 连接外部导体的接线端子3 | 60 |
| 在手动操作断路器过程中容易触及的外部部件，包括绝缘材料的操作机构和与操作几个极的绝缘的操作机构相连接的金属部件 | 40 |
| 操作件的外部金属部件 | 25 |
| 其他外部部件，包括断路器与安装平面直接接触的表面。 | 60 |
| 注1：对触头不作温升规定，因为从大部分断路器的设计来看，在不改变或不移动部件的情况下是不能直接测量触头温度，而这些部件的改变或移动往往会影响试验的复验性。28 昼夜试验被认为已间接地对触头在使用中过度发热的工作性能作了充分考核； 注2：除了表列部件外，对其他部件的温升值不作规定，但不应引起相邻的绝缘部件损坏，以及不得妨碍断路器的操作； 注3：对于插入式断路器，是指安装断路器基座的接线端子。 |  |

    - 脱扣特性

      - 试验设备

瞬时特性试验台、延时特性试验台、标准延时特性试验台。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在实验台装置工装夹具上；

- 根据断路器额定电流和校验倍数，设置实验台的测试电流值；

- 在30摄氏度基准校准温度下，温度误差为0，+5摄氏度，根据表8要求完成实验内容；

- 断路器动作应满足表8所约定的脱扣时间与不脱扣时间要求。

表8 时间——电流动作特性

| 试验 | 试验电流 | 起始状态 | 脱扣或不脱扣时间极限 | 预期结果 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.13 In | 冷态a | t≤1h（对In≤63A） t≤2h（对In＞63A） | 不脱扣 | / |
| B | 1.45 In | 连续实验 | t＜1h（对In≤63A） t＜2h（对In＞63A） | 脱扣 | 电流在5s内稳定加 |
| C | 2.55 In | 冷态 | 1s＜t＜60s（In≤32A） 1s＜t＜120s（In＞32A） | 脱扣 | / |
| D | 5 In | 冷态 | t≤0.1s | 不脱扣 | 通过闭合辅助开关通电流 |
| E | 10 In | 冷态 | t＜0.1s | 脱扣 | 通过闭合辅助开关通电流 |
| 注：术语“冷态”是指基准校准温度下，试验前不带负载。 |  |  |  |  |  |

    - 短路性能试验

      - 试验设备

短路性能试验台、延时特性试验台、标准延时特性试验台、工频耐压仪。

      - 在低短路电流下试验

在低短路电流下试验方法如下：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在短路性能试验台夹具上（接线方式参照GB 10963.1-2005相关条款）；

- 在断路器外围安装栅格金属架和聚乙烯片，与断路器距离大概为：35 mm；

- 试验电压为：1.05 Un，试验电流为：10In，功率因数：0.93-0.98；

- 断路器自动断开3次，操作顺序应是:CO-t-CO-t-CO，时间间隔应该为3 min，合闸操作使用电动操作机构合闸（Us=230V）；

- 相线分闸角度：0°、30°、60°、90°、120°、150°，允许误差为±5°；

- 以上试验操作每个保护极分别进行；

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中应没有持续燃弧，极与极之间或极与框架之间不应闪络，检测熔丝不应熔断；

- 试后聚乙烯片应无可见的洞，断路器应无妨碍其继续使用的损坏，断路器可以正常工作；

- 验证断路器每极泄露电流：试验电压1.1Un ,泄露电流≤ 2 mA；

- 介电强度验证：试验电压1.5 kV，试验时间为1 min，试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

      - 在1500 A电流下的短路试验

在1500 A电流下的短路试验方法如下：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在短路性能试验台夹具上（接线方式参照GB 10963.1-2005相关条款）；

- 在短路器外围安装栅格金属架和聚乙烯片，与断路器距离大概为：35 mm；

- 试验电压为：1.05Un，试验电流为：1500A，功率因数：0.93-0.98；

- 断路器自动断开3次，操作顺序应是:CO-t-CO-t-CO，时间间隔应该为3 min，合闸操作使用电动操作机构合闸（Us=230 V）；

- 相线分闸角度：0°、30°、60°、90°、120°、150°，允许误差为±5°；

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中应没有持续燃弧，极与极之间或极与框架之间不应闪络，检测熔丝不应熔断；

- 试后聚乙烯片应无可见的洞，断路器应无妨碍其继续使用的损坏，断路器可以正常工作；

- 验证断路器每极泄露电流：试验电压1.1Un ，泄露电流≤ 2 mA；

- 介电强度验证：试验电压1.5 kV，试验时间为1 min，试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

- 脱扣特性验证：

- 试验电流：0.85×1.13× In，不脱扣时间：t≤1 h（对 In≤63 A），t≤2h（对 In＞63 A）；

- 试验电流：1.1×1.45× In，脱扣时间t＜1 h（对 In≤63 A），t＜2h（对 In＞63 A）。

      - 运行短路能力试验

- 运行短路能力试验方法如下：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在短路性能试验台夹具上（接线方式参照GB 10963.1-2005相关条款）；

- 在短路器外围安装栅格金属架和聚乙烯片，与断路器距离大概为：35 mm；

- 试验电压为：1.05Un ，试验电流为：断路器额定分断电流（如：6000 A），功率因数：0.65-0.70；

- 断路器Ics操作顺序：（允许误差为±5°）

- 对于二极断路器试验程序如表9-1：

表9-1  操作顺序

| 操作序号 | 试品序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | O（0°） | O（15°） | O（30°） |
| 2 | O（45°） | O（60°） | O（75°） |
| 3 | CO | CO | CO |

- 对于三极或四极断路器试验程序如表9-2：

表9-2  操作顺序

| 操作序号 | 试品序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | O（X°） | O（X°+60°） | O（X°+120°） |
| 2 | CO | CO | CO |
| 3 | CO | CO | CO |

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中应没有持续燃弧，极与极之间或极与框架之间不应闪络，检测熔丝不应熔断；

- 试验后聚乙烯片应无可见的洞，断路器应无妨碍其继续使用的损坏，断路器可以正常工作；

- 验证断路器每极泄露电流：试验电压1.1Un ,泄露电流≤ 2 mA；

- 介电强度验证：以试验电压1.5 kV，试验时间为1 min,试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间；

- 脱扣特性验证：

- 试验电流：0.85x1.13x In，不脱扣时间：t≤1h（对 In≤63 A），t≤2h（对 In＞63 A）；

- 试验电流：1.1x1.45x In，脱扣时间t＜1h（对 In≤63 A），t＜2h（对 In＞63 A）。

      - 额定短路能力试验

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在短路性能试验台夹具上（接线方式参照GB 10963.1-2005相关条款）；

- 在短路器外围安装栅格金属架和聚乙烯片，与断路器距离大概为：35 mm；

- 试验电压为1.05Un ，试验电流为：断路器额定分断电流（如：6000 A） ,功率因数：0.65-0.70；

- 断路器Icn操作顺序：（允许误差为±5°）

表10  操作顺序

| 操作序号 | 试品序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | O（15°） | O（45°） | O（75°） |
| 2 | CO | CO | CO |

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中应没有持续燃弧，极与极之间或极与框架之间不应闪络，检测熔丝不应熔断；

- 试后聚乙烯片应无可见的洞，断路器应无妨碍其继续使用的损坏，断路器可以正常工作；

- 验证断路器每极泄露电流：试验电压1.1Un ,泄露电流≤ 2 mA；

- 介电强度验证：以试验电压900 V，试验时间为1 min,试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间；

- 脱扣特性验证：试验电流：2.8 In，脱扣时间0.1～60 s（对In≤63 A），0.1～120 s（对In＞63 A）。

  - 机械性能试验

    - 机械振动试验

      - 试验设备

机械振动试验台。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 将外置断路器置于机械振动试验台上，试验台设置参数应在下列条件下进行：

- 频率范围：2 Hz～200 Hz；

- 交越频率：9 Hz；

- 频率<9 Hz，恒定振幅1.5 mm；

- 频率>9 Hz，恒定加速度5 m/s2；

- 每轴扫描周期数：10；

- 10个扫描为一个周期，试验周期为75 min。

- 将外置断路器在室温下静置2 h；

- 试验后，断路器不应有任何机械损伤，能正常使用，且手动和远程控制功能正常。

  - 材料性能试验

    - 耐热性能试验

      - 试验设备

高温试验箱、球压试验装置。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 选择断路器合适的被测试表面，用球压试验装置的球面压在表面上（钢球直径为5 mm，压力为20 N），然后放入125 ℃±2 ℃的加热箱中，1 h后把钢球从试品上移开，然后将试品浸在冷水里，使其在10 s内冷却到接近室温。图1所示的装置进行球压试验；

图1 球压试验装置

- 在试验后，标志仍应清晰可见；

- 试验后，测量零件表面由钢球产生的压痕直径，不应超过2 mm。

    - 耐受非正常火焰和发热试验

      - 试验设备

灼热丝试验仪。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 断路器外壳应进行下述试验：灼热丝顶端的温度为（960±15）℃。在使用灼热丝期间和之后30 s之内，应观察试样以及试样下面的铺底层，并记录试样起燃的时间和火焰熄灭的时间；

- 没有明显的火焰、持续不断的亮光或火焰、亮光在灼热丝移开后，30 s之内熄灭；

- 铺于底层的绢纸不起燃，松木板无烧焦现象；

- 则认为通过灼热丝试验，样品合格。

    - 防锈性能试验

      - 试验设备

化学试验试剂、恒温箱，加湿器，高温箱。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 把被测试零件浸入冷的化学去油剂，例如甲基氯仿或精炼汽油中浸10 min，除去全部油脂；

- 然后再把这些零件放入温度为（20±5）℃，10%的氯化铵水溶液中浸10 min；

- 取出零件不经烘干，甩干所有水滴后，把这些零件放进温度为（20±5）℃含有饱和水汽的空气的箱子中10 min；

- 把零件放在温度为（100±5）℃的烘箱中干燥10 min；

- 试验后，零件表面不应有锈蚀的迹象。

  - 电磁兼容试验

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

      - 试验设备

群脉冲发生器。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 选择严酷等级4；

- 在供电电源端口和保护接地（PE）施加4 kV（峰值），重复频率：5 kHz；

- 在控制端口施加2 kV（峰值），重复频率：5 kHz；

- 试验时，断路器应闭合；

- 试验过程中，断路器不应脱扣；

- 试验后，断路器手动和远程控制功能应正常。

    - 静电放电试验

      - 试验设备

静电试验设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 选择严酷等级4；

- 实施空气放电试验电压为8 kV；

- 实施接触放电试验电压为6 kV。

- 试验时，断路器应闭合；

- 试验过程中，断路器不应脱扣；

- 试验后能工作正常，且手动和远程控制功能正常。

    - 浪涌试验

      - 试验设备

雷击浪涌试验设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 选择严酷等级4；

- 开路试验电压为6.0 kV（±10%）；

- 试验时，断路器应闭合；

- 试验过程中，断路器不应脱扣；

- 试验后能工作正常，且手动和远程控制功能正常。

  - 远程控制试验

    - 驱动能力试验

      - 试验设备

电操综合测试设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验台工装夹具上；

- 根据断路器额定电压，计算出所需试验电压，在设备中设置测试电压；

- 断路器电源端和控制端输入分别70%Ue（或60%Ue）和120%Ue的工作电压，控制端串接100 kΩ电阻（±1%），断路器应能够可靠动作50次；

- 断路器工作电压值应符合T/CEC 115_2016 或其他相应的产品技术规范的要求；

- 断路器电源端和控制端输入AC 380 V电压，施加10 min后（模拟接错线的现场应用），断路器应无损坏，在电源电压恢复正常后，远程控制动作正常；

- 断路器电源端输入Ue的工作电压，在控制信号输入端施加平均值≥60 V（半波整流）或有效值≥130 V（正弦波）电压信号，断路器应能正常执行合闸动作；

- 断路器电源端输入Ue的工作电压，在控制信号端输入端施加有效值5 V（半波整流）或有效值≥10 V（正弦波）电压信号，断路器应能正常执行分闸动作。

    - AC 220 V电平控制试验

      - 试验设备

电操综合测试设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验设备工装夹具上；

- 在试验设备中设置相应的试验参数；

- 控制信号采取AC 220 V电平方式；

- 试验设备根据表11逻辑依次测试验证断路器控制功能；

- 试验设备检测断路器反馈端电平：断路器合闸状态时，反馈端电平应大于平均值60 V（半波整流）或有效值130 V（正弦波）；断路器分闸状态时，反馈端串接1兆欧电阻至进线的N线，测量该电阻两端电压应小于平均值5 V（半波整流）或有效值10 V（正弦波）；

- 经过测试，断路器动作过程、反馈端信号及通断状态，符合试验设备的逻辑判断，该断路器确认合格。

表11 断路器状态控制表

| 序号 | 相线 | 控制信号线 | 初始状态 | 动作后状态 | 反馈端信号 | 动作说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相电压 | 发出控制信号 | 分闸 | 合闸 | 有 | 控制电平从0V跳至220V，收到合闸信号 |
| 2 | 相电压 | 保持控制信号 | 合闸 | 分闸 | 无 | 手动分闸 |
| 3 | 相电压 | 保持控制信号 | 分闸 | 合闸 | 有 | 手动合闸 |
| 4 | 相电压 | 取消控制信号 | 合闸 | 分闸 | 无 | 控制电平从220V跳变至0V，收到分闸信号 |
| 5 | 相电压 | 取消控制信号 | 分闸 | 分闸 | 无 | 控制电平从220V跳变至0V，收到分闸信号 |
| 6 | 相电压 | 无控制信号 | 分闸 | 分闸 | 无 | 控制电平为0V，不允许手动合闸 |
| 7 | 有电—停电—再上电 | 保持控制信号 | 合闸 | 合闸 | 有 | 线路断电前处于合闸状态，线路断电后又上电，不允许分闸或分闸后再合闸 |
| 8 | 有电—停电—再上电 | 保持控制信号 | 分闸 | 分闸 | 无 | 线路断电前处于分闸状态，线路断电后又上电，不允许合闸或合闸后再分闸 |
| 9 | 无电压 | ∕ | 分闸 | 分闸 | ∕ | 线路断电，保持原始状态 |
| 10 | 无电压 | ∕ | 合闸 | 合闸 | ∕ | 线路断电，保持原始状态 |

    - 相线泄露电流试验

      - 试验设备

电操综合测试设备或交流调压器、交流微安电流表。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验设备的工装夹具上；

- 根据断路器额定电压，计算出所需试验电压值，在设备中设置或调整；

- 断路器控制信号和进线端从同一电源取电；

- 控制线中间串接电流表，测试控制线电流；

- 对于单相断路器的两个进线端施加70%～120%的额定电压，并串接电流表；

- 对于三相断路器的进线端每相分别施加70%～120%的额定电压，并串接电流表；

- 本实验中选取70%、100%和120%额定电压为试验电压值；

- 启动试验设备，输出试验电压对断路器进行测试；

- 断路器在合闸状态下，保持30秒后，记录相线静态电流和控制端静态电流；

- 断路器在分闸状态下，保持30秒后，记录相线静态电流和控制端静态电流；

- 给控制线施加合闸电信号，断路器应能正常动作，且控制端电流<1 mA；

- 断路器合闸和分闸状态下，每相线消耗的稳态电流应<0.2 mA。

    - 上电延时试验

      - 试验设备

电操综合测试设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验设备的工装夹具上；

- 在设备中设置测试参数；

- 控制信号采取AC 220 V电平信号；

- 启动试验设备，在断路器分闸状态下，设备同时输出控制电压和工作电压对断路器进行测试，记录断路器的合闸时间；

- 断路器应在规定的时间进行合闸，不符合标准时间要求的断路器为不合格；

- 上电延时时间应>4 s（或7 s≤te≤8 s）；

- 断路器上电延时时间应符合T/CEC 115_2016 或其他相应的产品技术规范的要求。

    - 自动分合闸时间试验

      - 试验设备

电操综合测试设备。

      - 试验方法和判定

- 试验方法和判定遵守下列条件：

- 断路器的模式选择开关打到自动位置，进行分合闸时间试验；

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验设备的工装夹具上；

- 在设备中设置测试参数；

- 控制信号采取AC 220 V电平方式；

- 启动试验设备，设备输出工作电压，等待20秒后开始测试；

- 断路器在分闸状态下，设备输出控制电压，记录断路器的合闸时间；

- 断路器在合闸状态下，设备取消控制电压，记录断路器的分闸时间；

- 断路器应在规定的时间进行分合闸动作，不符合标准时间要求的断路器为不合格；

- 合闸时时间tc≤3 s；

- 分闸时时间td≤2 s。

    - 同期性试验

      - 试验设备

电操综合测试设备或同期性时间测试仪。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在试验设备的工装夹具上；

- 在设备中设置测试参数；

- 控制信号采取AC 220 V电平方式；

- 启动试验设备，设备输出工作电压，等待20秒后开始测试；

- 断路器在分闸状态下，设备输出控制电压，记录断路器各极的合闸时间；

- 断路器在合闸状态下，设备取消控制电压，记录断路器各极的分闸时间；

- 断路器各极分闸时间中的最大值和最小值的差值为分闸同期时间；

- 断路器各极合闸时间中的最大值和最小值的差值为合闸同期时间；

- 断路器分、合闸同期性时间均应<30 ms；

- 如有可开闭中性极,可开闭中性极应先接通，后断开。

  - 环境试验

    - 高温操作试验

      - 试验设备

恒温箱、控制电源。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在设备的工装夹具上；

- 断路器放置在温度为（70±2）℃的恒温箱中；

- 实验过程中断路器处于合闸工作状态，试验运行时间为96 h，断路器不应脱扣；

- 在测试状态下96 h后，对断路器进行自动合闸和分闸操作，连续操作次数≥10次；

- 断路器应能正常进行分、合闸操作，无失败次数。

    - 低温操作试验

      - 试验设备

恒温箱、控制电源。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在设备的工装夹具上；

- 断路器放置在温度为 -40±2℃（或-25±2℃）的恒温箱中；

- 断路器低温应符合T/CEC 115_2016 或其他相应的产品技术规范的要求；

- 实验过程中断路器处于合闸工作状态，试验运行时间为96 h，断路器不应脱扣；

- 在测试状态下96 h后，对断路器进行自动合闸和分闸操作，连续操作次数≥10次；

- 断路器应能正常进行分、合闸操作，无失败次数。

    - 高温脱扣试验

      - 试验设备

恒温箱、恒流电流源。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在设备的工装夹具上；

- 按表4要求连接好对应的标准长度导线；

- 断路器放置在温度为（70±2）℃的恒温箱中；

- 实验过程中断路器处于合闸状态，其初始运行状态为冷态，断路器通额定电流的0.9倍；

- 当断路器的规格>63 A时，各极串联不脱扣状态应至少保持2 h；

- 当断路器的规格≤63 A时，各极串联不脱扣状应态至少保持l h；

- 试验结束后，对断路器进行自动合闸和分闸操作，连续操作次数不少于10次；

- 断路器应能正常进行分、合闸操作，无失败次数。

    - 低温脱扣试验

      - 试验设备

恒温箱、恒流电流源。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 根据断路器的型号、规格，将断路器正确连接在设备的工装夹具上；

- 按表4要求连接好对应的标准长度导线；

- 断路器放置在温度为 -40±2℃（或-25±2℃）的恒温箱中；

- 断路器低温应符合T/CEC 115_2016 或其他相应的产品技术规范的要求；

- 实验过程中，断路器处于合闸状态，其初始运行状态为冷态，试验电流为：1.58In；

- 当断路器的规格≤63 A时，各极串联的断路器不脱扣状态至少保持1 h；

- 当断路器的规格>63 A时，各极串联的断路器不脱扣状态至少保持2 h；

- 断路器处于合闸继续运行状态，经过不脱扣时间后，试验电流调整为：2.03 In；

- 当断路器的规格≤63 A时，在1 h内各极串联应脱扣；

- 当断路器的规格>63 A时，在2 h内各极串联应脱扣；

- 试验结束后对断路器进行自动合闸和分闸操作，连续操作次数不少于10次；

- 断路器应能正常进行分、合闸操作，无失败次数。

  - 可靠性试验

    - 机械寿命要求验证

      - 试验设备

机械寿命测试设备。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将测试断路器安装在机械寿命测试设备上，主电路不通过电流；

- 通过控制断路器控制端的电平，使断路器自动进行分闸和合闸操作；

- 每分、合一次为一个循环，合闸时间为5 s，操作频率为每分钟6次；

- 断路器进行10000次机械寿命试验；

- 试验后，断路器不应有下列现象：

- 过度磨损，每级功耗变化率>20%；

- 动触头位置和指示装置相应位置不一致；

- 外壳损坏至能被试指触及带电部件；

- 电气或机械连接松动；

- 密封化合物渗漏。

    - 电气寿命要求验证

      - 试验设备

电气寿命测试设备。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将测试断路器安装在电气寿命测试设备上，主电路通以额定电流，功率因数介于0.85~0.9之间；

- 通过控制断路器控制端的电平，使断路器自动进行分闸和合闸操作；

- 每分、合一次为一个循环，断路器触头接通时间为2 s，操作频率应为每分钟2次；

- 断路器进行4000（或6000）次电气寿命试验；

- 断路器电气寿命应符合T/CEC 115_2016 或其他相应的产品技术规范的要求；

- 试验后，断路器不应有下列现象:

- 过度磨损，每级功耗变化率>20%；

- 动触头位置和指示装置相应位置不一致；

- 外壳损坏至能被试指触及带电部件；

- 电气或机械连接松动；

- 密封化合物渗漏。

    - 28天运行要求试验

      - 试验设备

28周天测试设备、30 V恒压恒流源，多路测温仪。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将被测试断路器安装在28周天测试设备内,对断路器进行28天试验；

- 每一个试验周期由21 h通额定电流和3 h不通电流组成；

- 被测断路器处于闭合位置，用一个辅助开关接通和断开电流；

- 试验过程中，断路器不应脱扣；

- 在最后一个流过电流期间，测量断路器接线端子的温升；温升值应<75 K；

- 测量温升后，在5 s内将电流稳定地升至1.45 In的脱扣电流值；

- 当断路器的规格≤63 A时，在1 h内各极串联应脱扣；

- 当断路器的规格>63 A时，在2 h内各极串联应脱扣。

    - 故障电流接通试验

      - 试验设备

短路性能试验设备、温升功耗设备、工频耐压仪。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 试验预处理：断路器在额定电流（如63 A）电阻性负载下以5 秒通、5 秒断的速度动作3 次；

- 试验电压及误差范围：1.15×AC 220 V，-5%～＋5%；电压频率：50 Hz；

- 试验电流及误差范围：断路器额定分断电流有效值的一半（如3000 A），0～+5%；功率因数及误差范围：0.85～0.9，+0.00～-0.05；

- 负载开关触点闭合到预期测试电流中并保持在闭合位置；

- 由断路器触点在试验电压的0°、60°、90°相位角度接通试验电流，电流持续时间：0～20 ms；

- 由断路器触点接通试验电流，然后由辅助开关在第一个电流过零点断开该电流；

- 在同一断路器上重复测试3次，每次测试之间的最小间隔时间为1分钟；

- 断路器合闸操作使用电动操作机构合闸（Us=230V）；

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中，断路器触点在试验电压的0°、60°、90°相位角度，各触点无粘连；

- 试验后，断路器功能正常；

- 测量断路器各极功耗，要求L极和N极≤11.5 W；

- 断开触头之间的泄露电流≤2 mA（包括L极和N极）；

- 试验后，测试断路器接触电阻：要求要求接触电阻<1 mΩ；

- 介电强度验证：以试验电压1 kV，试验时间为1 min,试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

    - 故障承载能力试验

      - 试验设备

短路性能试验设备、温升功耗设备、工频耐压仪。

      - 试验方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 试验预处理：断路器在额定电流（如63A）电阻性负载下以5 秒通、5 秒断的速度动作3 次；

- 试验电压及误差范围：1.15×AC 220V，-5%～＋5%；电压频率：50 Hz；

- 试验电流及误差范围：断路器额定分断电流有效值，（如6000 A），0～+5%；功率因数及误差范围：0.85～0.9，+0.00～-0.05；

- 负载开关触点闭合到预期测试电流中并保持在闭合位置；

- 由断路器触点在试验电压的0°、60°、90°相位角度接通试验电流，电流持续时间：10 ms；一个正弦半波，由辅助开关在电压零点接通、并在下一个电压零点断开，断路器触点仅承载试验电流；

- 在同一样品上重复测试3次，每次测试之间的最小时间间隔为1分钟；

- 断路器合闸操作使用电动操作机构合闸（Us=230V）；

- 在每个测试期间绘制电压和测试电流波形的曲线图；

- 试验过程中，断路器触点在试验电压的0°、60°、90°相位角度，各触点无粘连；

- 试验后，断路器功能正常；

- 测量断路器各极功耗，要求L极和N极≤11.5 W；

- 断开触头之间的泄露电流≤2 mA（包括L极和N极）；

- 试验后，测试断路器接触电阻：要求接触电阻<1 mΩ；

- 介电强度验证：试验电压1 kV，试验时间为1 min，试验开始时，施加的电压不大于规定值的一半，然后在5 s内将电压升至规定值，分别施加于断路器以下部位，实验过程中，不应发生闪络或击穿：

- 断路器处于断开位置，依次对每极的进出接线端子之间；

- 断路器处于闭合位置，所有连接在一起的接线端子与金属导轨之间；

- 控制电路连接线与金属导轨之间。

    - 防磁干扰试验

      - 试验设备

测试控制仪、50 mm×50 mm×50 mm表面磁场强度为200 mT的磁铁。

      - 检测方法和判定

试验方法和判定遵守下列条件：

- 将被测试断路器安装固定底座上，按要求连接好电源进线L（相线）、N（零线）和控制线C；

- 打开电源，控制端为高电平，断路器合闸10秒后，将50 mm×50 mm×50 mm表面磁场强度为200 mT的磁铁放在断路器正面、侧面、底面，靠近控制模块的位置，每个面保持5分钟，断路器不能有分闸动作；

- 改变控制端为低电平，断路器分闸10秒后，将50 mm×50 mm×50 mm表面磁场强度为200 mT的磁铁放在断路器正面、侧面、底面，靠近控制模块的位置，每个面保持5分钟，断路器不能有合闸动作；

- 将50 mm×50 mm×50 mm表面磁场强度为200 mT的磁铁放在断路器正面、侧面、底面，靠近控制模块的位置，连续进行5次合分闸操作，断路器应正确动作。

- 附  录  A
（规范性附录）
 电能表外置断路器试验项目

此试验项目分类适用于供货前的全性能试验、出厂试验和过程抽样试验，具体试验项目分类见下表。试验样本不合格判定见本标准对应条款描述。

| 序号 | 试验项目 |  | 全性能试验 | 出厂试验 | 过程抽样试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构控制要求检查 | 外观和结构检查 | ● | ● | ● |
| 2 |  | 标识耐久性试验 | ● | ○ | ○ |
| 3 | 电气性能试验 | 电气间隙和爬电距离 | ● | ○ | ○ |
| 4 |  | 介电性能 | ● | ○ | ○ |
| 5 |  | 绝缘电阻 | ● | ○ | ○ |
| 6 |  | 冲击耐受电压 | ● | ○ | ○ |
| 7 |  | 温升试验及功耗测量 | ● | ○ | ○ |
| 8 |  | 脱扣特性 | ● | ● | ● |
| 9 |  | 短路性能试验 | ● | ○ | ○ |
| 10 | 机械性能试验 | 机械振动试验 | ● | ○ | ○ |
| 11 | 材料性能试验 | 耐热性能试验 | ● | ○ | ○ |
| 12 |  | 耐受非正常火焰和发热试验 | ● | ○ | ○ |
| 13 |  | 防锈性能试验 | ● | ○ | ○ |
| 14 | 电磁兼容试验 | 电快速瞬变脉冲群抗干扰性试验 | ● | ○ | ○ |
| 15 |  | 静电放电试验 | ● | ○ | ○ |
| 16 |  | 浪涌试验 | ● | ○ | ○ |
| 17 | 远程控制试验 | 驱动能力试验 | ● | ● | ● |
| 18 |  | AC 220V电平控制试验 | ● | ● | ● |
| 19 |  | 相线泄露电流试验 | ● | ● | ● |
| 20 |  | 上电延时试验 | ● | ● | ● |
| 21 |  | 自动分合闸时间 | ● | ● | ● |
| 22 |  | 同期性试验 | ● | ○ | ○ |
| 23 | 环境试验 | 高温脱扣试验 | ● | ○ | ○ |
| 24 |  | 低温脱扣试验 | ● | ○ | ○ |
| 25 |  | 高温操作试验 | ● | ○ | ○ |
| 26 |  | 低温操作试验 | ● | ○ | ○ |
| 27 | 可靠性试验 | 机械寿命试验 | ● | ○ | ○ |
| 28 |  | 电气寿命试验 | ● | ○ | ○ |
| 29 |  | 28天运行要求试验 | ● | ○ | ○ |
| 30 |  | 故障电流接通 | ● | ○ | ○ |
|  |  | 承载能力试验 | ● | ○ | ○ |
| 31 |  | 防磁干扰试验 | ● | ○ | ● |
| 注：表示必须进行检验的项目；表示需要时才进行检验的项目。 |  |  |  |  |  |

_________________________________