ICS 17.220.20

CCS N 26

团体标准

T/CIMA  0072—XXXX

电力需求响应聚合终端

Power demand aggregate response terminal

中国仪器仪表行业协会   发布

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目   次

前  言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	6

4 技术要求	7

4.1 工作环境要求	7

4.2 结构和机械要求	7

4.3 电气性能要求	9

4.4 准确度要求	10

4.5 电磁兼容性	11

4.6 通信要求	12

4.7 功能要求	13

5 试验方法	16

5.1 环境条件试验	16

5.2 结构和机械试验	16

5.3 电气性能试验	17

5.4 准确度试验	18

5.5 电磁兼容性试验	20

5.6 通信试验	21

5.7 功能试验	21

6 检验规则	22

6.1 检验分类	22

6.2 出厂检验和型式试验项目	23

7 包装、运输、贮存	23

7.1 包装	23

7.2 运输	23

7.3 贮存	24

附录A（资料性）电力需求响应聚合终端功能配置	25

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：XX、XX。

本标准主要起草人：XX、XXX。

电力需求响应聚合终端

- 范围

本文件规定了电力需求响应聚合终端的术语和定义、技术要求、试验要求、检测规则、包装、运输与贮存。

本文件适用于新制造的电力需求响应聚合终端。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.5—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T 2423.10—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4798.1—2019 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第1部分：贮存

GB/T 4798.2—2021 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分：运输和装卸

GB/T 5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17215.211—2021 交流电能表检测设备及测试项目

GB/T 17215.321—2021 电测量设备(交流) 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)

GB/T 17215.323—2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表(2级和3级)

GB/T 17215.352－2009 交流电测量设备　特殊要求　第52部分：符号

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 19862—2016 电能质量监测设备通用要求

GB/T 22264.1—2022 安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求

GB/T 32672—2016 电力需求响应系统通用技术规范

CJ/T 188-2018户用计量仪表数据传输技术条件

DL/T 634.5104—2009《远动设备及系统-第5-104部分：传输规约采用标准传输规约集的IEC60870-5-101网络访问》

DL/T 645—2007多功能电表通信规约

DL/T 698.45—2017 电能信息采集与管理系统第4-5部分：面向对象的互操作性数据交换协议

DL/T 1028—2006 电能质量测试分析仪检定规程

- 术语和定义

GB/T 32672-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- [电力]需求响应  power demand response

DR

电力用户根据价格信号或激励机制，改变电力消费模式的行为。

[来源：GB/T 32672-2016，3.1，有修改]

- 需求响应系统  demand response system

通过信息双向互动,实现需求响应信息处理、运行监控、业务管理、计划监管等功能的软硬件系统。其中能够按照设定条件自动执行的需求响应系统，为自动需求响应系统。

- 需求响应服务系统  demand response service system

在需求响应系统中，对需求响应需调整负荷进行分析、发出调整负荷信号并进行处理的信息化管理系统。

- 需求响应聚合终端 demand response aggregate terminal

与用电信息采集系统、需求响应服务系统、需求响应系统及其它智能设备和系统，进行信息聚合和数据交互，实现数据采集、数据存储，并对需求响应信号提供自动响应及控制支持的设备。

- 需求响应信号  demand response signal

用来传递需求响应事件中命令和数据等信息的载体。通过需求响应信号的传递，电力需求响应系统完成需求响应过程。

- 需求响应事件  demand response event

由聚合响应实施机构发起，并由需求响应参与者执行，直至需求响应结束的完整过程中的构成环节，包括需求响应邀约、响应确认、响应执行及效果评估等。

- 需求响应项目  demand response project

根据电网负荷及电力用户用电情况，提出需调整负荷等需求响应而进行的相关活动和任务。一个需求响应项目包括一个或多个需求响应事件。

- 技术要求

  - 工作环境要求

    - 温度要求

应符合表1要求。

- 温度要求

| 工作范围 | 户内安装 | 户外安装 |
| --- | --- | --- |
| 规定工作温度范围 | -10℃～45℃ | -25℃～55℃ |
| 极限工作温度范围 | -25℃～55℃ | -40℃～70℃ |
| 贮存和运输温度范围 | -25℃～70℃ | -40℃～70℃ |

    - 相对湿度要求

应符合表2要求。

- 相对湿度要求

| 年平均 | ＜75% |
| --- | --- |
| 30天，这些天以自然方式分布在一年中 | ≥95% |
| 30天以外，有时 | ≥85% |
| 注：更多的温度和湿度要求由制造方和采购方协商 |  |

  - 结构和机械要求

    - 外观及标识

需求响应聚合终端标志所用文字应为规范中文，可以同时使用外文。终端标识应清晰、牢固，易于识别。使用的符号应符合GB/T 17215.352－2009的规定。接线端子应有清楚和不易擦除的文字、数字和符号说明。需求响应聚合终端应有接线端子对外的连接标识。

终端上应有下列标识：

- 制造年份；

- 出厂编号；

- 资产条码；

- 名称及型号；

- 制造厂名称及注册商标；

- 终端的相、线数。

- 输入电流、电压。

- 制造标准。

    - 机械性能

      - 机械应力

外壳的机械应力应进行弹簧锤试验，弹簧锤以 0.2J±0.02J 的动能作用在终端外表面及端子盖上，试验后外壳和端盖不应出现影响终端功能极可能触及带电部件的损坏，允许外壳有轻微的损坏，这种损坏不应削弱对间接接触的防护或对固体物质、灰尘和水的侵入等的防护。

      - 冲击

需求响应聚合终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的冲击而不造成失效和损坏。按照 GB/T 2423.5—2019 的规定进行试验，试验后需求响应聚合终端不应出现损坏，应能正常工作。

      - 振动

需求响应聚合终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动而不造成失效和损坏。按照GB/T 2423.10—2019 的规定进行试验，试验后需求响应聚合终端不应出现损坏，应能正常工作。

      - 耐热和阻燃

端子排和外壳应具备合适的安全性以防止火焰蔓延。不应因与之接触的带电部件的热过载而着火。非金属外壳应符合 GB/T 5169.11—2017 的阻燃要求。

      - 外壳防护性能

需求响应聚合终端外壳防护等级应符合 GB/T 4208—2017 中IP 51 的规定。

    - 端子座与接线端子

端子座与接线端子要求如下：

- 电子做的热变形温度应不小于200℃；

- 强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。电压电流接线端钮孔应容纳至少18 mm 去掉绝缘的导线；应确保能牢固固定最小截面及为2.5 mm2 的导线；固定方式应确保充分和持久的接触，以免宋端和过度发热；在施加封印后，不应触及接线端子；端子左内的端子部分采用嵌入式双螺钉旋紧；

- 电压、电流端子接线柱在收到轴向 60 N 的压力时，接线柱不应内缩。

    - 天线

采用无线信道时，天线的引入方式应保证在不打开需求响应聚合终端盖的情况下，不可使天线由终端拔出或拆下。

    - 接地端子

需求响应聚合终端使用金属外壳或正常工作中可能接触到的金属部分时应连接到独立的接地端子上，接地端子应有清楚的接地符号，截面积不小于20mm2。

需求响应聚合终端接地时具有良好的接地，接地导线面积应不小于端子应与4mm2导线良好接触。金属的外壳和端子盖板以及终端正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上。接地端子应有清楚的接地符号。接地端子的截面积应不小于20mm2。

    - 加封印

外壳、翻盖、端子座盖可加封印。

    - 金属部分的防腐蚀

在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。

    - 显示

当配有显示时，应在-25℃～70℃内能正常显示，在-40℃～75℃不损坏；应具有高对比度、宽视角，即视线垂直于显示屏正面，主视角应不小于60º。

    - 按键

当配有按键时，按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，部件应紧固。

  - 电气性能要求

    - 电源适应性

需求响应聚合终端电源接口应具备交流、直流电源自适应功能，具备输入过压、过流保护，直流反极性输入保护等措施：

- 交流电源电压输入范围为85 V～285 V，频率为50 Hz，允许偏差为-2%～2%；

- 直流电源电压输入范围为100 V～375 V，直流电源电压纹波不应大于5%。

    - 功率消耗

非通信状态下，有功功耗不应大于20 W，视在功耗不应大于30 VA。

    - 绝缘电阻

在正常试验条件和温湿度试验条件下，需求响应聚合终端电气回路对地和电气回路之间的绝缘电阻要求应符合Error: Reference source not found 的要求。

- 绝缘电阻

| 额定绝缘电压 V | 绝缘电阻 MΩ |  | 测试电压（直流） V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常条件 | 湿热条件 |  |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |
| U＞250 | ≥10 | ≥2 | 1000 |
| 与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U＞250V的要求。 |  |  |  |

    - 绝缘强度

电源回路、状态量输入回路、控制输出回路对地和电气隔离回路之间以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受如Error: Reference source not found 中规定的50 Hz的交流电压，历时1 min的绝缘强度试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流不应大于5 mA。

- 绝缘强度试验电压

单位：V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 2000 |
| 60＜U≤125 | 1500 | 250＜U≤400 | 2500 |
| 输出继电器常开触点间的试验电压不低于1500V； 对于交直流双电源供电的终端，交流电源和直流电源间的试验电压不低于2500V。 |  |  |  |

    - 电气间隙和爬电距离

裸露的带电部分对地和对其它带电部分之间，以及出线端子螺钉对金属盖板之间，最小电气间隙和爬电距离应符合表5的规定。对于工作在海拔高度2000 m以上的需求响应聚合终端的电气间隙应按 GB/T 16935.1-2008进行修正。

- 最小电气间隙和爬电距离

| 额定电压 V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| U≤25 | 1 | 1.5 |
| 25＜U≤60 | 2 | 2 |
| 60＜U≤250 | 3 | 4 |
| 250＜U≤380 | 4 | 5 |

    - 温升

在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响需求响应聚合终端正常工作的温度。

需求响应聚合终端的电流线路通过额定电流，电压线路以及通电周期比其热时间常数长的辅助电压线路加载1.15倍参比电压，环境温度为40 ℃时，外表面温升不应超过25 K。

  - 准确度要求

    - 电参量

电压、电流、频率、功率、功率因数的测量基本误差应符合 GB/T 22264.1-2022 规定的 0.5S 级的要求测量范围应符合表 6 的规定。

- 电参量的测量范围

| 电参量 | 测量范围 |
| --- | --- |
| 电压 | 80%Un~120%Un |
| 电流 | 5%In~120%In |
| 有功功率 | 5%Pn~120%Pn |
| 无功功率 | 5%Qn~120%Qn |
| 频率 | 45Hz~55Hz |
| 功率因数 | 0~1 |
| 注：Un为标称电压，In为标称电流，Pn为标称有功功率，Qn为标称无功功率。 |  |

    - 电能量

      - 有功电能

由电流改变量引起的有功电能误差应符合 GB/T 17215.321-2021 规定的 B 级的要求，测量范围应符合表 7 的规定。

- 有功电能测量范围及最大允许误差

| 电流范围 | cosϕ | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 0.2In≤I≤In | 1 | ±1.0% |
|  | 5%In~120%In | ±1.0% |
|  | 5%Pn~120%Pn | ±1.0% |
| 注：In为标称电流。 |  |  |

      - 无功电能

由电流改变量引起的无功电能误差应符合 GB/T 17215.323-2008 规定的 2 级的要求，测量范围应符合表 8 的规定。

- 无功电能测量范围及最大允许误差

| 电流范围 | sinϕ | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 0.2In≤I≤In | 1 | ±2.0% |
|  | 0.5L | ±2.0% |
|  | 0.25L | ±2.5% |
| 注：In为标称电流。 |  |  |

      - 需量

需量测量准确度等级指数应与其有功电能的准确度等级指数一致，并根据测量负荷点做调整。电能最大需量的测量准确度误差应按公司（1）计算：

δP=X+0.05PnP×100%    ......................（1）

式中：

δP——电能的需量误差；

X——电能测量的等级；

P——额定功率，kW；

P——测量负载点功率，kW。

    - 电能质量

      - 谐波

谐波电压、谐波电流的测量准确度应符合 GB/T 19862-2016 中 5.3.1.2 规定的 S 级的要求。

      - 三相不平衡度

三相不平衡度的最大允许误差不应低于 GB/T 19862-2016 中 5.3.1.2 规定的±0.2%的要求；三相电流不平衡度的最大允许误差不应低于 GB/T 19862-2016 中 5.3.1.2 规定的±1%的要求。

      - 闪变

短时闪变最大允许误差不应低于 GB/T 19862-2016 中 5.3.1.2 规定的±10%的要求。

    - 时钟准确度

在-25℃～55℃温度范围内，时钟准确度应优于±1 s/d；在参比温度（23℃）下，时钟准确度应优于±0.5 s/d.

  - 电磁兼容性

    - 静电放电抗扰度

按照 GB/T 17626.2—2018 中表1的规定，需求响应聚合终端应能承受试验等级为2级的静电放电试验，试验中不应出现误动作或死机现象，试验后应能正常工作，存储程序不应有任何变化，内存数据不应丢失和改变。

    - 工频磁场抗扰度

按照 GB/T 17626.8—2006中表1的规定，需求响应聚合终端应能承受试验等级为3级的工频磁场抗扰度试验，试验过程中及试验后，应正常工作。

    - 电快速瞬变/脉冲群抗扰度

需求响应聚合终端应能承受 GB/T 17626.4—2018中规定的试验等级为3级的电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验，试验后，应能正常工作。

    - 浪涌抗扰度

需求响应聚合终端应能承受 GB/T 17626.5—2008 中规定的试验等级为3 级的浪涌抗扰度试验，试验后，应能正常工作。

    - 无线电干扰抑制

按照 GB/T 9254—2008 中表2和表4的骚扰电压限制要求，需求响应聚合终端不应产生能干扰其他设备正常运行的传导和辐射噪声（符合B类设备要求）。

  - 通信要求

    - 总体通信架构

电力需求响应体系中，电力需求聚合响应终端处于执行层，上行与需求响应服务系统、需求响应聚合系统进行通信，下行与需求响应用户电能表、智能设备、第三方系统进行通讯协议。需求响应聚合终端通信总体架构见图1。

- 图1 电力需求响应聚合终端总体通信建构

    - 通信模式

应支持 RS-485 通信模式，宜支持以太网、光纤、4G/5G、低功耗广域网络、M-Bus、2.4 GHz无线、电力线载波、微功率无线等多种通信模式。

    - 通信协议

通信协议宜支持MQTT（消息队列遥测传输）或DL/T 634.5104等。上行通信宜支持DL/T 698.45，下行通信宜支持DL/T 698.45、DL/T 645、CJ/T 188、Modbus等，应具备通信协议拓展能力。

    - 终端接口

终端应支持8路遥控、16路遥信、12V直流输出、4路脉冲输入。支持4路RS485模块、电力线载波模块、微功率无线通信模块。波特率支持1200 bps-115200 bps。

可通过可插拔扩展模块拓展与监测设备通信方式。

  - 功能要求

    - 功能配置

电力需求响应聚合终端应能够接收主站系统下发的电费政策、动态电价、负荷调整需求、电网及线路运行状况等信息。转发监视系统运行状况、需求响应信号，并反馈需求响应的执行情况。

电力需求响应聚合终端各项功能配置参见附录 A 。

    - 控制方式

电力需求响应聚合终端应支持对用电负荷直接控制和间接控制。电力需求响应聚合终端控制逻辑见图2。

- 直接控制：通过终端配置的开关量输出接口实现对用电设备的控制。收到需求响应主站系统的需求响应信号后，根据响应策略，终端应能对相应的用电设备进行直接控制，实现对用电负荷的调整。

- 间接控制：电力需求响应聚合终端可对智能设备或用户负荷管理系统进行协议控制。收到需求响应主站系统的需求响应信号后，根据响应策略，对提供接口的设备或系统（能源系统、需求侧管理平台等）应能下发需求响应指令，由智能设备或系统执行负荷控制。

- 图2  需求聚合响应终端处理逻辑

    - 采集功能

采集包括但不限于负荷的运行状态、负荷电压、电流、有功功率、无功功率、有功电量等数据，可根据不同控制策略需要对涉及的数据进行采集。采集数据项配置应满足表9 的要求。

- 采集数据内容

| 序号 | 分类 | 数据类 | 交采 | 电能表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量数据 | 功率因数 | √ | √ |
| 2 |  | 有功功率 | √ | √ |
| 3 |  | 无功功率 | √ | √ |
| 3 |  | 频率 | √ |  |
| 4 |  | 电压 | √ | √ |
| 5 |  | 电流 | √ | √ |
| 6 |  | 基波有功功率 | √ |  |
| 7 |  | 谐波有功功率 | √ |  |
| 8 |  | 谐波电压总畸变率 | √ |  |
| 9 |  | 谐波电流总畸变率 | √ |  |
| 10 |  | 电压相位角 | √ |  |
| 11 |  | 电流相位角 | √ |  |
| 12 |  | 谐波电压 | √ |  |
| 13 |  | 谐波电流 | √ |  |
| 14 |  | 谐波电压含有率 | √ |  |
| 15 |  | 谐波电流含有率 | √ |  |
| 16 |  | 需量 | √ | √ |
| 17 |  | 电压极大值 | √ |  |
| 18 |  | 电流极大值 | √ |  |
| 19 |  | 电压不平衡度 | √ |  |
| 20 |  | 电流不平衡度 | √ |  |
| 21 |  | 有功电能示值 | √ | √ |
| 22 |  | 无功电能示值 | √ | √ |
| 23 | 其他数据 | 状态量输入 | √ |  |
| 24 |  | 控制输出 | √ |  |
| 25 |  | 事件信息 | √ | √ |
| 26 |  | 设备状态信息 | √ | √ |
| 31 |  | 需求响应信息 | √ |  |

根据数据不同属性，采集方式可支持以下不同采集策略：

- 实时监测：需求响应聚合终端直接监测设备的实时数据和存储的各类数据、参数和事件；

- 定时自动监测和接收：需求响应聚合终端根据主站设置的监测参数自动监测设备的数据；

- 自动补抄：需求响应聚合终端对在规定时间内未抄读到数据应有自动补抄功能；

- 人工召测：需求响应聚合终端可随时启动人工实时召测数据，可单测量点召测，也可全部测量点召测，并可查看实时召测数据；

- 采集失败后的数据处理：需求响应聚合终端获取数据失败，在主站召唤电能示值时，采集终端应上传采集失败前最后一周期的电能示值数据，并将此数据质量码置为无效；

- 状态量采集：需求响应聚合终端实时采集开关位置状态和其他状态信息，发生变位时应计入内存，并在最近一次主站查询时向其发送变位信号或终端主动上报。

    - 存储功能

电力需求响应聚合终端应符合下列数据项的存储要求：

- 曲线数据。曲线数据的监测数据间隔时间可设置，默认间隔值为15 min（最小可为1 min），并应能按设定的时间间隔进行存储，应能够至少保存7天的数据；

- 日冻结数据。日冻结时间可设置，如默认每日24点冻结，至少保存最近90日数据；

- 月冻结数据。月冻结时间可设置，如默认每月月末24点冻结，至少保存最近十二个月数据；

- 事件记录。电力需求响应聚合终端应详细记录主站发出的所有调控信号、对设备控制动作、设备状态量发生变化、与主站和设备的通信故障、重点监测点位越限记录并生成日志；监测点位和越限值可配置。电力需求响应聚合终端应能根据设置的事件属性，将事件按重要事件和一般事件分类记录。可根据配置信息具有对响应事件的响应过程及信息记录。

    - 数据处理

      - 时钟召测和对时

电力需求响应聚合终端应能接收主站或本地端口的时钟召测和对时命令。

需求侧管理端应能对其它智能设备和系统发送时钟召测和对时命令。

      - 参数设置和查询

电力需求响应聚合终端应能根据命令设置和查询配置参数、监测参数、限值参数、通信参数等，可查询需求响应聚合终端硬件版本号和软件版本号。

      - 事件及报警功能

应具备事件及报警功能，事件记录应包括以下内容：

- 清零；

- 软件版本变更；

- 参数变更；

- 校时；

- 状态量变位；

- 遥控跳闸；

- 停/上电；

- 需量越限；

- 总功率因数越限；

- 电压、电流越限；

- 电压电流不平衡度越限；

- 谐波电压、电流总畸变率越限；

- 温度越限；

- 剩余电流越限；

- 需求响应事件记录。

每种事件记录应至少存储10条，事件类型应能设置相应的报警功能，报警信息和主动上报，其中需求响应事件记录应能保存近半年内所有记录。

      - 数据分析功能

应能对需求响应事件生成事件记录，记录响应过程和效果，作为需求响应补偿的数据支撑。

      - 数据转发

电力需求响应聚合终端可以利用自身的通信接口实现通信信道间的数据转发功能，实现直接的透明数据传输及进行数据监测和控制功能。

      - 数据和时钟保持

供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施。失电后，数据和时钟应能保持应不少于6个月。电源恢复后，保存数据不丢失，内部时钟正常运行。失电后应保证与上级主站通信不少于3次（停电后立即上报停电时间）。

    - 软件升级

电力需求响应聚合终端应支持通过本地或远程信道进行在线升级；软件下载时不影响需求响应聚合终端的正常工作。

- 试验方法

  - 环境条件试验

    - 高温试验

按照 GB/T 2423.2—2008 中的规定，并在下列条件下进行：

a） 需求响应聚合终端为非工作状态，无包装；

b） 温度：70 ℃±2 ℃；

c） 试验时间：72 h。

    - 低温试验

按照 GB/T 2423.1—2008 中规定，并在下列条件下进行：

a） 需求响应聚合终端为非工作状态，无包装；

b） 温度：-25℃±3℃，户内安装；-40℃±3℃，户外安装；

c） 试验时间：72 h，户内安装16 h，户外安装。

    - 交变湿热

按照 GB/T 17215.211—2021 中8.4.4的规定进行。

    - 极限工作环境

需求响应聚合终端放置在温度试验箱内，试验温度设定为 70 ℃，电压线路施加115%额定电压，电流线路施加最大额定电流，运行 4 h。

  - 结构和机械试验

    - 一般检查

采用目测法检查终端外观。

    - 机械应力试验

需求响应聚合终端安装在其正常工作位置，弹簧锤以4.2.2.1规定的动能作用在终端的外表面及端子盖上，应在每个位置上冲击 3 次。

    - 冲击试验

按照 GB/T 2423.5—2019 的规定，在以下条件下进行：

a） 需求响应聚合终端在非工作状态下，无包装；

b） 半正弦脉冲；

c） 峰值加速：30 g（300 m/s2）；

d） 脉冲周期：18 ms。

    - 振动试验

按照 GB/T 2423.10—2019 的规定，在以下条件下进行：

a） 需求响应聚合终端在非工作状态下，无包装；

b） 频率范围：10 Hz~150 Hz；

c） 交越频率：60 Hz；

d） f＜60 Hz，振幅：0.075 mm；

e） f＞60 Hz，加速度：9.8 m/s2；

f） 单点控制；

g） 每轴扫描周期数10。

注：10 个扫描周期=75 min。

    - 耐热和阻燃试验

按照 GB/T 5169.11—2017 的要求进行试验，并在下列要求下进行：

- 强电端子排：（960±15）℃；

- 乳垫端子排和外壳：（650±10）℃；

- 试验时间：（30±1）s。

在施加灼热丝期间和其后的 30 s 内，观察被试品的试验端子及周围，应无火焰或不灼热；被试品在施加灼热丝期间产生的火焰或灼热，但应在灼热丝移去后 30 s 内熄灭。

    - 外壳防护等级试验

按照 GB/T 4208—2017 中的13.4、14.1 的规定进行。

  - 电气性能试验

    - 电源适应性试验

需求响应聚合终端在主备电源同时供电的情况下，在以下条件下进行电源适应性试验：

a） 输入交流电源电压范围为85 V～285 V；

b） 输入直流电源电压范围为100 V～375 V；

c） 频率为50 Hz。

    - 功率消耗试验

使用功率分析仪分别对需求响应聚合终端开机、待机、工作等不同状态过程进行功耗测试。

    - 绝缘电阻试验

在以下条件下进行：

a） 试验电压：应符合表 3 的规定；

b） 试验时间：60 s。

使用绝缘电阻表对检查仪进行绝缘电阻测试。

    - 绝缘强度试验

应按 GB/T 16935.1—2008 规定，在以下条件下进行。

a） 试验电压：应符合表 3 的规定；

b） 电源容量：≥500 VA；

c） 电压波形：正弦波；

d） 试验时间：60 s。

试验中，所有参比电压小于40 V 的线路应接地。

    - 间隙和爬电距离试验

应按 GB/T 16935.1—2008 中 6.1.2 的规定进行。

    - 温升试验

试验应按照下列条件进行：

a） 电压线路通以 1.15 倍参比电压；

b） 电流线路通以 1.2 倍最大电流；

c） 环境温度 40℃ ；

d） 试验时间：2 h。

试验结果应满足 4.3.7 的要求。

  - 准确度试验

    - 电参量

      - 电压

试验点一般可按等分原则选取，也可根据实际情况或送检单位要求选取，试验点至少包含 80% 、100% 和 120% 标称电压。

      - 电流

试验点一般可按等分原则选取，也可根据实际情况或送检单位要求选取，试验点至少包含 5% 、100% 和 120% 标称电流。

      - 有功功率

在参比频率、标称电压，cosϕ分别为 1 和 0.5L 的条件下，通过改变电流的方法选取试验点，试验点至少包含 5% 、100% 和 120% 标称电流。

      - 无功功率

在参比频率、标称电压，sinϕ分别为 1 和 0.5L 的条件下，通过改变电流的方法选取试验点，试验点至少包含 5% 、100% 和 120% 标称电流。

      - 频率

在标称电压、标称电流、cosϕ=1 的条件下，试验点至少包含 45 Hz、50 Hz 和 55Hz。

      - 功率因数

在参比频率、标称电流、标称电压的条件下，试验点至少包含功率因数 0 、0.5L 和 1。

    - 电能量

      - 有功电能

按照 GB/T 17215.211-2021 中 7.1 规定的试验条件，通过改变电流的犯法选取试验点。当cosϕ为 1、0.5L 和 0.8C 时，试验点至少包含 20%、50% 和 100% 标称电流。

      - 无功电能

按照 GB/T 17215.323-2008 中 8.1 规定的试验条件，通过改变电流的犯法选取试验点。当sinϕ为 1、0.5L 和 0.25L 时，试验点至少包含 20%、50% 和 100% 标称电流。

      - 需量

试验开始前将终端需量清零，并将终端的需量周期设置为 15 min。在电压线路施加标称电压、电流线路施加 20%、50% 和 100% 标称电流，功率因数为 1 的条件下，终端连续运行 15 min 以上，读取终端最大需量，按公式（2）计算需量示值误差。

γP=P−P0P0×100%      ..........................（2）

式中：

γP——被测终端的需量示值误差；

P——被测终端的需量示值，kW；

P0——标准表的功率示值，kW。

    - 电能质量

      - 谐波

选择标称电压、标称电流作为基波电压、基波电流值，基波频率为 50 Hz，试验点的谐波含油率及谐波次数按表 11 的要求选取，每次注入一种谐波成分。

- 谐波电压、谐波电流试验点推荐表

| 被测量 | 谐波含有率 | 谐波次数 |
| --- | --- | --- |
| 谐波电压 | 1%、3%、8% | 在2次～25次之间选择不少于6个谐波次数，其中3、5、7、25次必检 |
| 谐波电流 | 3%、10%、20% | 在2次～25次之间选择不少于6个谐波次数，其中3、5、7、25次必检 |

      - 三相不平衡度

在标称电压、标称电流下，选取三相电压不平衡度分别为 2%和 4%，三相电流不平衡度分别为 10% 和 30% 处进行。

      - 闪变

按 DL/T 1028-2006 中第 13 章的规定进行。

    - 时钟

环境温度 23℃，相对湿度 45%～75%，施加参比电压；时钟精度测量仪预热达热稳定状态；终端通电 20 min 后，使用时钟测试仪在终端时基频率测试点连续精心 3 次测量，每次测量时间为 1 min，之后计算平均值。

  - 电磁兼容性试验

    - 静电放电抗扰度试验

按照 GB/T 17626.2—2018 的规定，在以下条件下进行：

a） 作为台式设备试验；

b） 需求响应聚合终端在工作状态；

c） 接触放电；

d） 试验电压：4 kV；

e） 放电次数：10；

f） 如因无外露金属部件不能进行接触放电，则以8kV试验电压进行空气放电。

    - 工频磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.8—2006 的规定，在以下条件下进行：

a） 作为台式设备试验；

b） 需求响应聚合终端在工作状态；

c） 磁场强度：10 A/m。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照 GB/T 17626.4—2018 的规定，在以下条件下进行：

a） 作为台式设备试验；

b） 检查仪在工作状态；

c） 在耦合器与EUT之间的线缆长度：≤1 m；

d） 试验电压应以共模方式（线对地）作用于电压线路及辅助线路。

e） 电压线路试验电压：2 kV；

f） 参比电压超过40V的辅助线路试验电压：1 kV；

g） 试验时间：每一极性60 s。

试验中，功能或性能允许短暂的降低或丧失。

    - 浪涌抗扰度试验

按照 GB/T 17626.5—2008 的规定，在以下条件下进行：

a） 需求响应聚合终端在工作状态；

b） 浪涌发生器与检查仪之间的线缆长度：1 m；

c） 以差模方式（线对线）试验；

d） 在电压线路上的试验电压：2 kV，发生器电源阻抗：2 Ω；

e） 在参比电压超过40V 的辅助线路试验电压：1 kV，发生器电源阻抗：42 Ω；

f） 试验次数：正负极性各5次；

g） 重复速率：5 min一次。

试验中，功能或性能允许短暂的降低或丧失。

    - 无线电干扰抑制试验

按照 GB/T 9254—2008 的规定，在以下条件下进行：

a） 作为B类设备；

b） 作为台式设备试验；

c） 需求响应聚合终端在工作状态。

  - 通信试验

检查需求响应聚合终端在电力需求响应体系架构中的部署位置。检查电力需求响应聚合终端分别与需求响应服务系统、需求响应聚合系统、用户电能表、智能设备、用户自动化控制系统等进行通信的情况。

检查需求响应聚合终端与主站系统及电能表的接口参数、类型及数量是否符合本标准4.7的要求，通过测试系统检查终端通信规约支持情况，检查规约库的拓展升级能力。

  - 功能试验

    - 一般要求

各项功能试验时，应将测试主机、被测试的需求响应聚合终端、输入信号源、控制输出负载、监测电能表连接成一个测试系统。其中测试主机为在实验室环境下替代主站平台系统相关功能的上位机。

    - 功能配置验证

通过实验测试系统控制上位机主站系统以及监测的用户终端，模拟各类需求响应信号、交流采样信号、终端电能量信息、需求响应事件信息等，检查需求响应终端功能配置是否满足附录 A 的要求。

    - 控制方式验证

通过实验测试系统模拟验证电力需求响应聚合终端对监测用户设备、用户自动装置或系统进行直接与间接控制。验证控制功能是否满足4.6.2的要求。测试主机向需求响应聚合终端发送控制输出命令，检查控制输出回路是否有相应的控制输出，通过测试主机查看需求响应聚合终端的控制输出回路状态量是否发生变位，应有跳闸事件发生。

    - 采集功能测试

通过实验测试系统验证终端采集数据项配置应满足附录 B 的要求。

      - 终端数据采集试验

需求响应聚合终端应能正确采集附录 B 中规定的数据项。采集的数据应与监测终端的数据保持一致。

      - 采集方式试验

测试需求响应聚合终端是否支持实时采集、定时采集和接收监测电能表的数据等功能。

- 通过测试系统模拟监电能表实时数据，采集的数据应与监测电能表的数据保持一致。

- 通过测试主机向需求响应聚合终端进行监测终端数据的召测，需求响应聚合终端应返回正确的数据；

- 对于具备显示监测终端实时数据的需求响应聚合终端，目视检查显示应及时更新监测终端的实时数据；

- 通过测试主机向需求响应聚合终端设置定时冻结任务后，需求响应聚合终端应能按照设定的时间定时采集并存储监测终端的数据。

- 自动补采、人工召测失败后，检查采集终端上传采集失败前最后一个采集周期电能表的电能示值数据内容和质量码。

    - 数据存储功能试验

测试查看历史数据保存周期，确认数据保存时间。按照附录 B 的规定检查采集终端获取的日冻结数据、检查采集终端获取的月冻结数据、检查采集终端曲线数据检测、检查采集终端最近事件记录是否满足4.6.4要求。

    - 数据处理试验

      - 时钟召测对时试验

测试系统向需求响应聚合终端下发时钟召测指令，检查终端是否能准确上报时钟数据。分别用时间信号测试仪模拟 IRIG—B 对时信号和用模拟电能量主站下发对时报文，查看被测采集终端对时正确性；通过被测需求响应聚合终端向电能表发送对时信号，检查电能表对时正确性。

      - 参数设置和查询试验

按 4.6.5.2 条的要求，测试主机可以召测被试终端的各项参数、硬件版本号和软件版本号；用测试主机向被试终端设置各项参数，终端的显示以及主机召测到的结果应与设置参数值一致。

      - 事件记录试验

用测试主机对终端设置重要事件和一般事件属性，设置需求响应事件、终端参数、停/上电及其它异常情况，终端记录所发生事件，测试主机查询终端事件记录或等待终端主动上报事件，测试主机显示的记录应符合 4.6.5.3 的规定。

      - 数据分析试验

用测试主机模拟需求响应事件执行全过程，检查需求响应聚合终端是否生成需求响应事件记录，记录响内容是否包含过程和效果。

      - 数据和时钟保持

记录需求响应聚合终端各项数据和时钟显示，断开供电电源72小时后，在合上电源，检查各项数据和时钟准确性。

      - 停电上报试验

对需求响应聚合终端连续通电 30 min，切断供电电源后，通过测试主机查看停电上报报文是否正确。

    - 软件升级试验

通过本地或远程信道进行在线升级，软件下载时，通过测试主机采集需求响应聚合终端数据进行查看，终端工作是否正常。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式试验两类。

  - 出厂检验和型式试验项目

应符合表 11 的规定。

- 检验项目和建议顺序

| 建议顺序 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及标识 | 4.2.1 | 5.2.1 | √ | √ |
| 2 | 电源适应性测试 | 4.3.1 | 5.3.1 | √ | √ |
| 3 | 功率消耗 | 4.3.2 | 5.3.2 | × | √ |
| 4 | 电参量准确度 | 4.4.1 | 5.4.1 | √ | √ |
| 5 | 电能量准确度 | 4.4.2 | 5.4.2 | √ | √ |
| 6 | 电能质量准确度 | 4.4.3 | 5.4.3 | √ | √ |
| 7 | 时钟准确度 | 4.4.4 | 5.4.4 | √ | √ |
| 8 | 通信功能测试 | 4.6 | 5.6 | √ | √ |
| 9 | 功能配置 | 4.7.1 | 5.7.2 | √ | √ |
| 10 | 控制测试 | 4.7.2 | 5.7.3 | √ | √ |
| 11 | 数据采集测试 | 4.7.3 | 5.7.4 | √ | √ |
| 12 | 数据存储测试 | 4.7.4 | 5.7.5 | √ | √ |
| 13 | 数据处理测试 | 4.7.5 | 5.7.6 | √ | √ |
| 14 | 软件升级测试 | 4.7.6 | 5.7.7 | √ | √ |
| 15 | 静电放电抗扰度 | 4.5.1 | 5.5.1 | × | √ |
| 16 | 工频磁场抗扰度 | 4.5.2 | 5.5.2 | × | √ |
| 17 | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度 | 4.5.3 | 5.5.3 | × | √ |
| 18 | 浪涌抗扰度 | 4.5.4 | 5.5.4 | × | √ |
| 19 | 无线电干扰抑制 | 4.5.5 | 5.5.5 | × | √ |
| 20 | 绝缘电阻 | 4.3.3 | 5.3.3 | √ | √ |
| 21 | 绝缘强度 | 4.3.4 | 5.3.4 | √ | √ |
| 22 | 电气间隙和爬电距离 | 4.3.5 | 5.3.5 | √ | √ |
| 23 | 温升 | 4.3.6 | 5.3.6 | √ | √ |
| 24 | 高温试验 | 4.1.1 | 5.1.1 | × | √ |
| 25 | 低温试验 | 4.1.1 | 5.1.2 | × | √ |
| 26 | 机械应力 | 4.2.2.1 | 5.2.2 | × | √ |
| 27 | 冲击 | 4.2.2.2 | 5.2.3 | × | √ |
| 28 | 振动 | 4.2.2.3 | 5.2.4 | × | √ |
| 29 | 耐热和阻燃 | 4.2.2.4 | 5.2.5 | × | √ |
| 30 | 外壳防护 | 4.2.2.5 | 5.2.6 | × | √ |
| 31 | 交变湿热 | 4.1.2 | 5.1.3 | × | √ |
| 注：验收检验中“√”表示应做的项目，“×”表示不做该项目。 |  |  |  |  |  |

- 包装、运输、贮存

  - 包装

产品的包装应符合 GB/T 13384—2008 的规定。

  - 运输

产品的运输应符合 GB/T 4798.2—2021 的规定。

  - 贮存

产品的贮存应符合 GB/T 4798.1—2019 的规定。

- 附录A

- （资料性）

- 电力需求响应聚合终端功能配置

表A.1电力需求响应聚合终端功能配置表

| 序号 | 项目 |  | 必配 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量测或采集 | 电压 | √ |  |
| 2 |  | 电流 | √ |  |
| 3 |  | 功率因数 | √ |  |
| 4 |  | 有功功率 | √ |  |
| 5 |  | 无功功率 | √ |  |
| 6 |  | 频率 |  | √ |
| 7 |  | 基波功率 | √ |  |
| 8 |  | 谱波功率 | √ |  |
| 9 |  | 谱波电压总畸变率 |  | √ |
| 10 |  | 谱波电流总畸变率 |  | √ |
| 11 |  | 电压相位角 |  | √ |
| 12 |  | 电流相位角 |  | √ |
| 13 |  | 谱波电压 |  | √ |
| 14 |  | 谱波电流 |  | √ |
| 15 |  | 谱波电压含有率 |  | √ |
| 16 |  | 谱波电流含有率 |  | √ |
| 17 |  | 需量 | √ |  |
| 18 |  | 电压极大值 | √ |  |
| 19 |  | 电流极大值 | √ |  |
| 20 |  | 电压不平衡度 | √ |  |
| 21 |  | 电流不平衡度 | √ |  |
| 22 |  | 电压越限累计时间 | √ |  |
| 23 |  | 有功电能示值 | √ |  |
| 24 |  | 无功电能示值 | √ |  |
| 25 |  | 非电气量 |  | √ |
| 26 | 电能测量（可定时、设置时间和整点冻结） | 分相，合相有功测量 | √ |  |
| 27 |  | 分相，合相无功测量 | √ |  |
| 28 |  | 跨月结算 | √ |  |
| 29 |  | 电能量冻结 | √ |  |
| 30 | 数据记录（曲线记录可设置记录时间间隔、最短1min，缺省15min） | 电压曲线记录 | √ |  |
| 31 |  | 电流曲线记录 | √ |  |
| 32 |  | 有功功率曲线记录 | √ |  |
| 33 |  | 无功功率曲线记录 | √ |  |
| 34 |  | 功率因数曲线记录 | √ |  |
| 35 |  | 电压不平衡度曲线记录 | √ |  |
| 36 |  | 电流不平衡度曲线记录 | √ |  |
| 37 |  | 电压越上限，越下限累计时间 | √ |  |
| 38 | 事件记录 | ABC电压越限事件记录 | √ |  |
| 39 |  | 需求响应事件 | √ |  |
| 40 |  | 总谐波越限事件记录 |  | √ |
| 41 |  | ABC电压、电流不平衡越限记录 | √ |  |
| 42 |  | 上电、掉电、清零、编程、校时事件记录 | √ |  |
| 43 | 通信 | RS485 | √ |  |
| 44 |  | 以太网 |  | √ |
| 45 |  | WIFI |  | √ |
| 46 |  | 光纤 |  | √ |
| 47 |  | 本地维护口 | √ |  |
| 48 |  | 中继转发口 |  | √ |
| 49 | IO口配置 | 状态量输入 | √ |  |
| 50 |  | 控制量输出接口 | √ |  |
| 51 |  | 直流模拟量采集 |  | √ |
| 52 |  | 硬时钟 | √ |  |
| 53 |  | 网络对时 | √ |  |
| 54 | 显示 | 显示 |  | √ |
| 55 | 按键 | 按键 |  | √ |
| 56 | 电源输出 | 传感器电源 |  | √ |

——————————